## camscanner_ocr
长治市城市生活饮用水监测结果（10月）
|  |  | 水淹地 | 慈善 总会 | 标准限值
1 | 色度 | 度 | <5 | <5 | 15
2 | 浑浊度 | NTU | 0.123 | 0.147 | 1
3 | 臭和味 | / | 无 | 无 | 无异臭、异味
4 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无
5 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 100
6 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 0 | 0 | 不得检出
7 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 0 | 0 | 不得检出
8 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 0 | 0 | 不得检出
9 | 铁 | mg/L | <0.050 | <0.050 | 0.3
10 | 锰 | mg/L | <0.010 | <0.010 | 0.1
11 | 铜 | mg/L | <0.030 | <0.030 | 1.0
12 | 锌 | mg/L | <0.010 | <0.010 | 1.0
13 | 镉 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | 0.005
14 | 铅 | mg/L | <0.0025 | <0.0025 | 0.01
15 | pH | / | 7.39 | 7.43 | 6.5～8.5
16 | 氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | 0.05
17 | 氟化物 | mg/L | 0.37 | 0.37 | 1.0
18 | 氯化物 | mg/L | 31.8 | 30.3 | 250
19 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 5.32 | 5.28 | 10
20 | 硫酸盐 | mg/L | 65.4 | 64.6 | 250
21 | 耗氧量(C0D4法,以O2计) | mg/L | 0.44 | 0.4 | 3
22 | 挥发酚类(以苯酚计) | mg/L | <0.002 | <0.002 | 0. 002
23 | 总硬度(以CaC03计) | mg/L | 303.2 | 303.2 | 450
24 | 溶解性总固体 | mg/L | 447 | 428 | 1000
25 | 铬(六价) | mg/L | <0.004 | <0.004 | 0.05
26 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | <0.025 | <0.025 | 0.3
27 | 砷 | mg/L | <0.0010 | <0.0010 | 0.01
28 | 硒 | mg/L | <0.0010 | <0.0010 | 0.01
29 | 汞 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | 0.001
30 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.00062 | 0.00086 | 0.06
31 | 四氯化碳 | mg/L | 0.00023 | 0.00023 | 0.002
32 | 总α放射性 | Bq/L | 0.037 | 0.046 | 0.5
33 | 总β放射性 | Bq/L | 0.066 | 0.06 | 1
34 | 铝 | mg/L | 0.01 | <0.008 | 0.2
35 | 游离余氯 | mg/L | 0.17 | 0.14 | 末梢水≥0.05
36 | 臭氧 | mg/L | 未使用 | 未使用 | —
37 | 溴酸盐 | mg/L | 未使用 | 未使用 | 0.01
38 | 甲醛 | mg/L | 未使用 | 未使用 | 0. 9
39 | 二氧化氯 | mg/L | 未使用 | 未使用 | ≥0.02
40 | 氯酸盐 | mg/L | 未使用 | 未使用 | 0.7
41 | 亚氯酸盐 | mg/L | 未使用 | 未使用 | 0.7
42 | 一氯胺 | mg/L | 未使用 | 未使用 | ≥0.05
采 样 地 点
结 果
单 位
项 目
Note on A3: 郭芳: